## List
|  |  | Concern: | List Measurement |  |  |  | Document:
[8 empty] | Project: |  | Site: |  |  | Place:
Customer Reference:
Name (A2) | Area A² | Name (Intouch) | Description | PLC_Adr | TopicName | EngUnits | MinEU | MaxEU | MinRaw | MaxRaw | RawType | Low Limit | High Limit | Force Storage Period | Value Deadband | Package
PV1515.PV | RX59_D409 | PV1515 | D409 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV1525.PV | RX59_D410 | PV1525 | D410 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV1609.PV | RX59_D404 | PV1609 | D404 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV1907.PV | RX59_D405 | PV1907 | D405 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV2118.PV | RX59_D501 | PV2118 | D501 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV3207.PV | RX59_D601A | PV3207 | D601A : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 4000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV3411.PV | RX59_D604 | PV3411 | D604 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 4000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV8506.PV | RX59_T850 | PV8506 | T850: Ouverture vanne PV T850 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 1,0
TIT5930A1.PV | RX59_Utilities | TIT5930A1 | Utilities: Temparture de l echangeur 5930 | W8042 |  | µs/cm² | 0 | 150 | 0 | 150 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TIT5940A1.PV | RX59_Utilities | TIT5940A1 | Utilities: Température échangeur 5940 | W8042 |  | µs/cm² | 0 | 150 | 0 | 150 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TIT5950A1.PV | RX59_Utilities | TIT5950A1 | Utilities: GTempérature echangeur 5950 | W8042 |  | °c | 0 | 150 | 0 | 150 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TIT5960A1.PV | RX59_Utilities | TIT5960A1 | Utilities: Température échangeur 5960 | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 150 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT5100.PV | RX59_DecontaStation | TT5100 | DecontaStation: Temperature sterilisation | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT5101.PV | RX59_DecontaStation | TT5101 | DecontaStation: Temperature refroidissement | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT5600.PV | RX59_DistrECH_EG_V3 | TT5600 | DistrECH_EG_V3: T° Distribution vapeur brute; de surchauffe | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT5602.PV | RX59_DistrV8 | TT5602 | DistrV8: TempératureV8 | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT5900B4.PV | RX59_Utilities | TT5900B4 | Utilities: Température cuve vs5900 | W8042 |  | °c | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT5900F2.PV | RX59_EPIVS5900 | TT5900F2 | EPIVS5900: Température de retour boucle EPI D702 | W8042 |  | °c | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT7002.PV | RX59_DistrER_EGY | TT7002 | DistrER_EGY: Temperature eau glycolee | W8042 |  | °C | -20 | 60 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT7003.PV | RX59_DistrER_EGY | TT7003 | DistrER_EGY: Temperature T905 | W8042 |  | °C | -20 | 60 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT7004.PV | RX59_DistrER_EGY | TT7004 | DistrER_EGY: Temperature eau refroidie | W8042 |  | °C | 0 | 50 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT7105.PV | RX59_DistrECH_EG_V3 | TT7105 | DistrECH_EG_V3: Température EGR | W8042 |  | °C | -50 | 50 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT7106.PV | RX59_DistrECH_EG_V3 | TT7106 | DistrECH_EG_V3: Température EGA | W8042 |  | °C | -50 | 50 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT7200.PV | RX59_BoucleEpiT901 | TT7200 | BoucleEpiT901: Température T901 | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT7204.PV | RX59_BoucleEpiT901 | TT7204 | BoucleEpiT901: Température T901 boucle | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT7206.PV | RX59_BoucleEpiT901 | TT7206 | BoucleEpiT901: Température T901 boucle | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
TT8504.PV | RX59_T850 | TT8504 | T850: T° boucle T850 | W8042 |  | °C | 0 | 30 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
TT8505.PV | RX59_T850 | TT8505 | T850: T° boucle T850 | W8042 |  | °C | 0 | 30 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
TT970.PV | RX59_Utilities | TT970 | Utilities: T° EPF He | W8042 |  | °C | 0 | 60 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 1,0
TTA0.PV | RX59_S404 | TTA0 | S404 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
TTA1.PV | RX59_S404 | TTA1 | S404 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
TTE0.PV | RX59_S404 | TTE0 | S404 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
TTE1.PV | RX59_S404 | TTE1 | S404 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
TTP0.PV | RX59_S404 | TTP0 | S404 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
TTV0.PV | RX59_S404 | TTV0 | S404 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
TTW0.PV | RX59_S404 | TTW0 | S404 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
XV5882.PV | RX59_Utilities | XV5882 | XV5882: Statut xv; Arrivée boucle EPI | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5883.PV | RX59_Utilities | XV5883 | XV5883: E823 Statut XV; Prise panel 1 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5884.PV | RX59_Utilities | XV5884 | XV5884: E824 Statut XV; Prise panel 1 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5885.PV | RX59_Utilities | XV5885 | XV5885: Statut xv; EPI Panel1 T811 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5886.PV | RX59_Utilities | XV5886 | XV5886: E821 Statut XV; Prise panel 1 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5887.PV | RX59_Utilities | XV5887 | XV5887: E825 Statut XV; Prise panel 1 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5888.PV | RX59_Utilities | XV5888 | XV5888: E824 Statut XV; Prise panel 2 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5889.PV | RX59_Utilities | XV5889 | XV5889: E820 Statut XV; Prise panel 1 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5890.PV | RX59_Utilities | XV5890 | XV5890: E819 Statut XV; Prise panel 1 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5891.PV | RX59_Utilities | XV5891 | XV5891: E818 Statut XV; Prise panel 1 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5892.PV | RX59_Utilities | XV5892 | XV5892: Statut xv; EPI Panel2 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5893.PV | RX59_Utilities | XV5893 | XV5893: E817 Statut XV; Prise panel 1 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5896.PV | RX59_Utilities | XV5896 | XV5896: E819 Statut XV; Prise panel 2 | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5898.PV | RX59_Utilities | XV5898 | XV5898: Statut xv; Rins mach. | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
XV5899.PV | RX59_Utilities | XV5899 | XV5899: Statut xv; EPI wash mach. | W8042 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
TT2305.PV | RX59_CIPT814 | TT2305 | TT2305 : Température Circuit retour | W8042 |  | °C | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
TT2302.PV | RX59_CIPT814 | TT2302 | TT2302 : Température Sortie échangeur | W8042 |  | °C | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
CT2314.PV | RX59_CIPT814 | CT2314 | CT2314 : Conductivité CIP | W8042 |  | ms/cm | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
CT2313.PV | RX59_CIPT814 | CT2313 | CT2313 : Conductivité Epi | W8042 |  | µs/cm | 0 | 4 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
PT2328.PV | RX59_CIPT814 | PT2328 | PT2328 : Pression Entrée Sprayballs | W8042 |  | Bar | 0 | 6 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
PT2327.PV | RX59_CIPT814 | PT2327 | PT2327 : Niveau Cuve | W8042 |  | L | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
TT2304.PV | RX59_CIPT813 | TT2304 | TT2304 : Température Circuit Retour | W8042 |  | °C | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
LT2300.PV | RX59_CIPT813 | LT2300 | LT2300 : Niveau Pot Entrée Pompe Retour | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
CT2312.PV | RX59_CIPT813 | CT2312 | CT2312 : Conductivité CIP | W8042 |  | ms/cm | 0 | 40 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
CT2311.PV | RX59_CIPT813 | CT2311 | CT2311 : Conductivité EPI | W8042 |  | µs/cm | 0 | 1 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
LCV2300.PV | RX59_CIPT813 | LCV2300 | LCV2300 : Vanne Modulante : Régulation Niveau Pot Entrée Pompe Retour | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
PT2324.PV | RX59_CIPT813 | PT2324 | PT2324 : Niveau Cuve | W8042 |  | L | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
TT2300.PV | RX59_CIPT810 | TT2300 | TT2300 : Température Sortie échangeur | W8042 |  | °C | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
TT2303.PV | RX59_CIPT810 | TT2303 | TT2303 : Température Circuit Retour | W8042 |  | °C | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
CT2309.PV | RX59_CIPT810 | CT2309 | CT2309 : Conductivité EPI | W8042 |  | µS/cm | 0 | 1 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
CT2310.PV | RX59_CIPT810 | CT2310 | CT2310 : Conductivité CIP | W8042 |  | mS/cm | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
PT2321.PV | RX59_CIPT810 | PT2321 | PT2321 : Niveau Cuve | W8042 |  | L | 0 | 500 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
TV2300.PV | RX59_CIPT810 | TV2300 | TV2300 : Vanne Modulante Régulation Température | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
AE0004.PV | RX59_F103 | AE0004 | F103 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 40,0 | 300000 | 0,1
AE0104.PV | RX59_F104 | AE0104 | F104 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 45,0 | 300000 | 0,1
AE0204.PV | RX59_F203 | AE0204 | F203 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 45,0 | 300000 | 0,1
AE0304.PV | RX59_F204 | AE0304 | F204 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 45,0 | 300000 | 0,1
AE0404.PV | RX59_F102 | AE0404 | F102 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 45,0 | 300000 | 0,1
AE0504.PV | RX59_F202 | AE0504 | F202 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 45,0 | 300000 | 0,1
AE0604.PV | RX59_F101 | AE0604 | F101 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 40,0 | 300000 | 0,1
AE0704.PV | RX59_F201 | AE0704 | F201 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 40,0 | 300000 | 0,1
AE0804.PV | RX59_F303 | AE0804 | F303 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 45,0 | 300000 | 0,1
AE0904.PV | RX59_F304 | AE0904 | F304 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 45,0 | 300000 | 0,1
AE11004.PV | RX59_F302 | AE11004 | F302 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 45,0 | 300000 | 0,1
AE11104.PV | RX59_F301 | AE11104 | F301 : Oxygène | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 40,0 | 300000 | 0,1
AT0003.PV | RX59_F103 | AT0003 | F103 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,4 | 300000 | 0,02
AT0103.PV | RX59_F104 | AT0103 | F104 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,7 | 300000 | 0,02
AT0203.PV | RX59_F203 | AT0203 | F203 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,7 | 300000 | 0,02
AT0303.PV | RX59_F204 | AT0303 | F204 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,7 | 300000 | 0,02
AT0403.PV | RX59_F102 | AT0403 | F102 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,7 | 300000 | 0,02
AT0503.PV | RX59_F202 | AT0503 | F202 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,7 | 300000 | 0,02
AT0603.PV | RX59_F101 | AT0603 | F101 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,4 | 300000 | 0,02
AT0703.PV | RX59_F201 | AT0703 | F201 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,4 | 300000 | 0,02
AT0803.PV | RX59_F303 | AT0803 | F303 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,7 | 300000 | 0,02
AT0903.PV | RX59_F304 | AT0903 | F304 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,5 | 300000 | 0,02
AT11003.PV | RX59_F302 | AT11003 | F302 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,7 | 300000 | 0,02
AT11103.PV | RX59_F301 | AT11103 | F301 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 7,4 | 300000 | 0,02
AT1135.PV | RX59_D401 | AT1135 | D401 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 6,0 | 6,400000095 | 300000 | 0,02
AT1225.PV | RX59_D406 | AT1225 | D406 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 4,0 | 300000 | 0,02
AT1435.PV | RX59_D402 | AT1435 | D402 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 5,173910141 | 300000 | 0,02
AT1531.PV | RX59_D409 | AT1531 | D409 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 4,0 | 300000 | 0,02
AT1536.PV | RX59_D410 | AT1536 | D410 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 12,0 | 300000 | 0,02
AT1625.PV | RX59_D404 | AT1625 | D404 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 8,699999809 | 8,899999619 | 300000 | 0,02
AT1716.PV | RX59_D403 | AT1716 | D403 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 12,0 | 300000 | 0,02
AT1915.PV | RX59_D405 | AT1915 | D405 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 12,0 | 300000 | 0,02
AT2135.PV | RX59_D501 | AT2135 | D501 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 9,65 | 300000 | 0,02
AT2221.PV | RX59_D502 | AT2221 | D502 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 11,5 | 300000 | 0,02
AT3131.PV | RX59_D100 | AT3131 | D100 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 9,0 | 300000 | 0,02
AT3220.PV | RX59_D601A | AT3220 | D601A : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 8,0 | 300000 | 0,02
AT3338.PV | RX59_D602 | AT3338 | D602 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 10,0 | 300000 | 0,02
AT3341.PV | RX59_D603 | AT3341 | D603 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 9,0 | 300000 | 0,02
AT3420.PV | RX59_D604 | AT3420 | D604 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 8,0 | 10,0 | 300000 | 0,02
AT4135.PV | RX59_D701 | AT4135 | D701 : pH | W8042 |  | pH | 2 | 12 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 7,0 | 300000 | 0,02
AT6026.PV | RX59_D702 | AT6026 | D702 : pH | W8042 |  | pH | 0 | 14 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 14,0 | 300000 | 0,02
AT7050S.PV | RX59_D702 | AT7050S | D702 : Image conductivité lavage soude | W8042 |  | ms | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
AT7057.PV | RX59_D702 | AT7057 | D702 : Conductivité image pour CIP | W8042 |  | µs | 0 | 4 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 4,0 | 300000 | 0,01
CT2136.PV | RX59_D501 | CT2136 | D501 : Conductivité | W8042 |  | mS | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | 20,0 | 200,0 | 300000 | 0,1
CT2222.PV | RX59_D502 | CT2222 | D502 : Conductivité | W8042 |  | mS | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | 20,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
CT3221.PV | RX59_D601A | CT3221 | D601A : Conductivité | W8042 |  | mS | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | 35,0 | 50,0 | 300000 | 0,1
CT3343.PV | RX59_D602 | CT3343 | D602 : Conductivité | W8042 |  | mS | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | 3,0 | 6,0 | 300000 | 0,1
CT3344.PV | RX59_D603 | CT3344 | D603 : Conductivité | W8042 |  | mS | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | 3,0 | 8,0 | 300000 | 0,1
CT3421.PV | RX59_D604 | CT3421 | D604 : Conductivité | W8042 |  | mS | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 2,0 | 300000 | 0,1
FT0007.PV | RX59_F103 | FT0007 | F103 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 20 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 20,0 | 300000 | 0,1
FT0107.PV | RX59_F104 | FT0107 | F104 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 20 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 20,0 | 300000 | 0,1
FT0207.PV | RX59_F203 | FT0207 | F203 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 20 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 20,0 | 300000 | 0,1
FT0307.PV | RX59_F204 | FT0307 | F204 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 20 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 20,0 | 300000 | 0,1
FT0407.PV | RX59_F102 | FT0407 | F102 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 50 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 50,0 | 300000 | 0,1
FT0507.PV | RX59_F202 | FT0507 | F202 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 50 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 50,0 | 300000 | 0,1
FT0607.PV | RX59_F101 | FT0607 | F101 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 400 | 0 | 10000 | Linear | 25,0 | 175,0 | 300000 | 0,1
FT0707.PV | RX59_F201 | FT0707 | F201 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 400 | 0 | 10000 | Linear | 20,0 | 180,0 | 300000 | 0,1
FT0807.PV | RX59_F303 | FT0807 | F303 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 20 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 20,0 | 300000 | 0,1
FT0907.PV | RX59_F304 | FT0907 | F304 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 20 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 20,0 | 300000 | 0,1
FT11007.PV | RX59_F302 | FT11007 | F302 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 50 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 50,0 | 300000 | 0,1
FT11107.PV | RX59_F301 | FT11107 | F301 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 400 | 0 | 10000 | Linear | 20,0 | 180,0 | 300000 | 0,1
FT1320.PV | RX59_S404 | FT1320 | S404 : Débit d''''air | W8042 |  | Nlmn | 0 | 400 | 0 | 10000 | Linear | 50,0 | 320,0 | 300000 | 0,1
LT1220.PV | RX59_D406 | LT1220 | D406 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 3500 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 3500,0 | 300000 | 1,0
LT1430.PV | RX59_D402 | LT1430 | D402 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 2477 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 847,8259888 | 300000 | 1,0
LT1530.PV | RX59_D409 | LT1530 | D409 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 3500 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 3500,0 | 300000 | 1,0
LT1535.PV | RX59_D410 | LT1535 | D410 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 3500 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 3500,0 | 300000 | 1,0
LT1715.PV | RX59_D403 | LT1715 | D403 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 1500 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 1500,0 | 300000 | 1,0
LT2130.PV | RX59_D501 | LT2130 | D501 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 1000 | 0 | 10000 | Linear | 568,0 | 588,0 | 300000 | 1,0
LT2220.PV | RX59_D502 | LT2220 | D502 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 1400 | 0 | 10000 | Linear | 50,0 | 1300,0 | 300000 | 1,0
LT3130.PV | RX59_D100 | LT3130 | D100 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 2464 | 0 | 10000 | Linear | 1500,0 | 2000,0 | 300000 | 1,0
LT3215.PV | RX59_D601A | LT3215 | D601A : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 200,0 | 3900,0 | 300000 | 1,0
LT3335.PV | RX59_D602 | LT3335 | D602 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 2550 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 1800,0 | 300000 | 1,0
LT4130.PV | RX59_D701 | LT4130 | D701 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 3000 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 3000,0 | 300000 | 1,0
LT6038.PV | RX59_D702 | LT6038 | D702 : Niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 5200 | 0 | 10000 | Linear | 296,74 | 4352,17 | 300000 | 5,2
PT0008.PV | RX59_F103 | PT0008 | F103 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT0108.PV | RX59_F104 | PT0108 | F104 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT0208.PV | RX59_F203 | PT0208 | F203 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT0308.PV | RX59_F204 | PT0308 | F204 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT0408.PV | RX59_F102 | PT0408 | F102 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT0508.PV | RX59_F202 | PT0508 | F202 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT0608.PV | RX59_F101 | PT0608 | F101 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT0708.PV | RX59_F201 | PT0708 | F201 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT0808.PV | RX59_F303 | PT0808 | F303 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT0908.PV | RX59_F304 | PT0908 | F304 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT11008.PV | RX59_F302 | PT11008 | F302 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT11108.PV | RX59_F301 | PT11108 | F301 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT1113.PV | RX59_D401 | PT1113 | D401 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 300,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT1212.PV | RX59_D406 | PT1212 | D406 : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 0,000015 | 199,999939 | 300000 | 5,0
PT1416.PV | RX59_D402 | PT1416 | D402 : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 0,000015 | 1140,0 | 300000 | 5,0
PT1515.PV | RX59_D409 | PT1515 | D409 : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 0,000015 | 500,0000305 | 300000 | 5,0
PT1525.PV | RX59_D410 | PT1525 | D410 : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 0,000015 | 500,0000305 | 300000 | 5,0
PT1609.PV | RX59_D404 | PT1609 | D404 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 350,0 | 500,0 | 300000 | 5,0
PT1710.PV | RX59_D403 | PT1710 | D403 : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 0,00001530000009 | 1500,0 | 300000 | 5,0
PT1907.PV | RX59_D405 | PT1907 | D405 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 350,0 | 1050,0 | 300000 | 5,0
PT2118.PV | RX59_D501 | PT2118 | D501 : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 200,0 | 1000,000061 | 300000 | 5,0
PT2207.PV | RX59_D502 | PT2207 | D502 : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 200,0 | 600,0 | 300000 | 5,0
PT3112.PV | RX59_D100 | PT3112 | D100 : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 249,9999695 | 1600,0 | 300000 | 5,0
PT3207.PV | RX59_D601A | PT3207 | D601A : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 200,0 | 1600,0 | 300000 | 5,0
PT3312.PV | RX59_D602 | PT3312 | D602 : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 0,00001530000009 | 1900,000122 | 300000 | 5,0
PT3327.PV | RX59_D603 | PT3327 | D603 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 1900,0 | 300000 | 5,0
PT3411.PV | RX59_D604 | PT3411 | D604 : Pression | W8042 |  | mbar | 0 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 250,0 | 1500,0 | 300000 | 5,0
PT4118.PV | RX59_D701 | PT4118 | D701 : Pression | W8042 |  | mbar | -900 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 200,0 | 1550,0 | 300000 | 5,0
PT6016.PV | RX59_D702 | PT6016 | D702 : Pression cuve | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 4000,0 | 300000 | 4,0
PTA0.PV | RX59_S404 | PTA0 | S404 : Pression | W8042 |  | mBar | 0 | 3000 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 3000,0 | 300000 | 5,0
ST0005.PV | RX59_F103 | ST0005 | F103 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 400 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 260,0 | 300000 | 1,0
ST0105.PV | RX59_F104 | ST0105 | F104 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 400 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 260,0 | 300000 | 1,0
ST0205.PV | RX59_F203 | ST0205 | F203 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 400 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 260,0 | 300000 | 1,0
ST0305.PV | RX59_F204 | ST0305 | F204 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 400 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 250,0 | 300000 | 1,0
ST0405.PV | RX59_F102 | ST0405 | F102 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 300 | 0 | 10000 | Linear | 3,75 | 240,0 | 300000 | 1,0
ST0505.PV | RX59_F202 | ST0505 | F202 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 300 | 0 | 10000 | Linear | 3,75 | 220,0 | 300000 | 1,0
ST0605.PV | RX59_F101 | ST0605 | F101 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 300 | 0 | 10000 | Linear | 3,75 | 240,0 | 300000 | 1,0
ST0705.PV | RX59_F201 | ST0705 | F201 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 300 | 0 | 10000 | Linear | 10,0 | 240,0 | 300000 | 1,0
ST0805.PV | RX59_F303 | ST0805 | F303 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 400 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 260,0 | 300000 | 1,0
ST0905.PV | RX59_F304 | ST0905 | F304 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 400 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 300,0 | 300000 | 1,0
ST11005.PV | RX59_F302 | ST11005 | F302 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 300 | 0 | 10000 | Linear | 3,75 | 240,0 | 300000 | 1,0
ST11105.PV | RX59_F301 | ST11105 | F301 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 300 | 0 | 10000 | Linear | 3,75 | 290,0 | 300000 | 1,0
ST6034.PV | RX59_D702 | ST6034 | D702 : Vitesse agitateur | W8042 |  | Rpm | 0 | 363 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 363,0 | 300000 | 1,0
TT0001.PV | RX59_F103 | TT0001 | F103 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT0003.PV | RX59_F103 | TT0003 | F103 : Température VP | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT0101.PV | RX59_F104 | TT0101 | F104 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT0103.PV | RX59_F104 | TT0103 | F104 : Température VP | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT0201.PV | RX59_F203 | TT0201 | F203 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT0203.PV | RX59_F203 | TT0203 | F203 : Température VP | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT0301.PV | RX59_F204 | TT0301 | F204 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT0303.PV | RX59_F204 | TT0303 | F204 : Température VP | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT0401.PV | RX59_F102 | TT0401 | F102 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT0501.PV | RX59_F202 | TT0501 | F202 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT0601.PV | RX59_F101 | TT0601 | F101 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT0602.PV | RX59_F101 | TT0602 | F101 : T° Satellite | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 122,0 | 300000 | 0,1
TT0701.PV | RX59_F201 | TT0701 | F201 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT0702.PV | RX59_F201 | TT0702 | F201 : T° Satellite | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 122,0 | 300000 | 0,1
TT0801.PV | RX59_F303 | TT0801 | F303 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT0803.PV | RX59_F303 | TT0803 | F303 : Température VP | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT0901.PV | RX59_F304 | TT0901 | F304 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT0903.PV | RX59_F304 | TT0903 | F304 : Température VP | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT1100.PV | RX59_D401 | TT1100 | D401 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 15,0 | 300000 | 0,1
TT11001.PV | RX59_F302 | TT11001 | F302 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 34,0 | 36,0 | 300000 | 0,1
TT11101.PV | RX59_F301 | TT11101 | F301 : T° Fermenteur | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 14,3477993 | 122,0 | 300000 | 0,1
TT11102.PV | RX59_F301 | TT11102 | F301 : T° Satellite | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 10,0 | 95,0 | 300000 | 0,1
TT1198.PV | RX59_D401 | TT1198 | D401 : Température D.E. | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 8,5 | 20,0 | 300000 | 0,1
TT1200.PV | RX59_D406 | TT1200 | D406 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 50,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT1400.PV | RX59_D402 | TT1400 | D402 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 4,0 | 90,0 | 300000 | 0,1
TT1500.PV | RX59_D409 | TT1500 | D409 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 85,0 | 300000 | 0,1
TT1505.PV | RX59_D410 | TT1505 | D410 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 87,0 | 300000 | 0,1
TT1600.PV | RX59_D404 | TT1600 | D404 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 20,0 | 300000 | 0,1
TT1678.PV | RX59_D404 | TT1678 | D404 : Température D.E. | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 99,0 | 300000 | 0,1
TT1700.PV | RX59_D403 | TT1700 | D403 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 4,0 | 90,0 | 300000 | 0,1
TT1900.PV | RX59_D405 | TT1900 | D405 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 5,0 | 20,0 | 300000 | 0,1
TT1998.PV | RX59_D405 | TT1998 | D405 : Température D.E. | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 1,0 | 300000 | 0,1
TT2047.PV | RX59_D702 | TT2047 | D702 : T°C double enveloppe | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 4,89 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT2100.PV | RX59_D501 | TT2100 | D501 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 8,0 | 300000 | 0,1
TT2200.PV | RX59_D502 | TT2200 | D502 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 8,0 | 300000 | 0,1
TT3000.PV | RX59_D702 | TT3000 | D702 : T° 59.049 | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT3100.PV | RX59_D100 | TT3100 | D100 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 4,0 | 130,0 | 300000 | 0,1
TT3200.PV | RX59_D601A | TT3200 | D601A : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 4,0 | 130,0 | 300000 | 0,1
TT3300.PV | RX59_D602 | TT3300 | D602 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 4,0 | 8,0 | 300000 | 0,1
TT3305.PV | RX59_D603 | TT3305 | D603 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 7,0 | 40,0 | 300000 | 0,1
TT3400.PV | RX59_D604 | TT3400 | D604 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 4,0 | 130,0 | 300000 | 0,1
TT4000.PV | RX59_D702 | TT4000 | D702 : T° 59.016 | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT4100.PV | RX59_D701 | TT4100 | D701 : T° Cuve | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 4,0 | 130,0 | 300000 | 0,1
TT4101.PV | RX59_D701 | TT4101 | D701 : T° VCCT R0.16 | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT5000.PV | RX59_D702 | TT5000 | D702 : T° 59.046 | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT6027.PV | RX59_D702 | TT6027 | D702 : T° Cuve | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 18,75 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT6402.PV | RX59_D702 | TT6402 | D702 : T° vanne deux voies XV6602 et XV6608 | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 4,89 | 150,0 | 300000 | 0,1
TT6406.PV | RX59_D702 | TT6406 | D702 : Temperature sur vanne | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 4,89 | 300000 | 0,1
TT6408.PV | RX59_D702 | TT6408 | D702 : T° Fond cuve vanne 4 voies | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 1,0 | 300000 | 0,1
TT7058.PV | RX59_D702 | TT7058 | D702 : Température retour CIP | W8042 |  | °C | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 24,05 | 150,0 | 300000 | 0,1
TTE2.PV | RX59_S404 | TTE2 | S404 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | 10,0 | 200,0 | 300000 | 0,1
TTE3.PV | RX59_S404 | TTE3 | S404 : Température | W8042 |  | °C | 0 | 200 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 200,0 | 300000 | 0,1
WT0409.PV | RX59_F102 | WT0409 | F102 : Poids/niveau | W8042 |  | Kg | 0 | 500 | 0 | 10000 | Linear | 60,0 | 75,0 | 300000 | 1,0
WT0509.PV | RX59_F202 | WT0509 | F202 : Poids/niveau | W8042 |  | Kg | 0 | 500 | 0 | 10000 | Linear | 45,0 | 70,0 | 300000 | 1,0
WT0609.PV | RX59_F101 | WT0609 | F101 : Poids/niveau | W8042 |  | Kg | 0 | 3000 | 0 | 10000 | Linear | 550,0 | 800,0 | 300000 | 1,0
WT0610.PV | RX59_F101 | WT0610 | F101 : Poids/niveau | W8042 |  | Kg | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 30,0 | 300000 | 0,1
WT0709.PV | RX59_F201 | WT0709 | F201 : Poids/niveau | W8042 |  | Kg | 0 | 3000 | 0 | 10000 | Linear | 450,0 | 800,0 | 300000 | 1,0
WT0710.PV | RX59_F201 | WT0710 | F201 : Poids/niveau | W8042 |  | Kg | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 30,0 | 300000 | 0,1
WT11009.PV | RX59_F302 | WT11009 | F302 : Poids/niveau | W8042 |  | Kg | 0 | 500 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 80,0 | 300000 | 1,0
WT11109.PV | RX59_F301 | WT11109 | F301 : Poids/niveau | W8042 |  | Kg | 0 | 3000 | 0 | 10000 | Linear | 495,6520386 | 800,0 | 300000 | 1,0
WT11110.PV | RX59_F301 | WT11110 | F301 : Poids/niveau | W8042 |  | Kg | 0 | 150 | 0 | 10000 | Linear | 2,0 | 31,9564991 | 300000 | 0,1
WT1136.PV | RX59_D401 | WT1136 | D401 : Poids/niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 1150,0 | 1950,0 | 300000 | 1,0
WT1626.PV | RX59_D404 | WT1626 | D404 : Poids/niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 3500 | 0 | 10000 | Linear | 2200,0 | 2350,0 | 300000 | 1,0
WT1916.PV | RX59_D405 | WT1916 | D405 : Poids/niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 1200 | 0 | 10000 | Linear | 600,0 | 680,0 | 300000 | 1,0
WT3342.PV | RX59_D603 | WT3342 | D603 : Poids/niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 0,0 | 17,64705933 | 300000 | 1,0
WT3422.PV | RX59_D604 | WT3422 | D604 : Poids/niveau | W8042 |  | Ltr | 0 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | 200,0 | 2500,0 | 300000 | 1,0
AT5440.PV | RX59_ProdAirComp | AT5440 | ProdAirComp: dp Secheur S906A | W8042 |  | pH | -80 | 20 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,05
AT5441.PV | RX59_ProdAirComp | AT5441 | ProdAirComp: dp Secheur S906B | W8042 |  |  | -80 | 20 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,05
AT5442.PV | RX59_ProdAirComp | AT5442 | ProdAirComp: dp Secheur S906C | W8042 |  |  | -80 | 20 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,05
AT5900F3.PV | RX59_Utilities | AT5900F3 | Utilities: Mesure conductivitée EPI retour D702 | W8042 |  | µs/cm² | 0 | 2 | 0 | 20000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,05
ConsommationEDI.PV | RX59_Utilities | ConsommationEDI | Utilities: TotalisationEDIDébitparheure | W8042 |  | m³ | 0 | 100000 | 0 | 100000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
ConsommationEG.PV | RX59_Utilities | ConsommationEG | Utilities: Totalisation en EG | W8042 |  | m³ | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
ConsommationEnergEG.PV | RX59_Utilities | ConsommationEnergEG | Utilities: TotalisationEGEnergieparheure | W8042 |  | MWh | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
ConsommationEVF.PV | RX59_Utilities | ConsommationEVF | Utilities: TotalisationEVFDébitparheure | W8042 |  | m³ | 0 | 100000 | 0 | 100000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
ConsommationV8.PV | RX59_Utilities | ConsommationV8 | Utilities: TotalisationV8Débitparheure | W8042 |  | T | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
CT7235.PV | RX59_BoucleEpiT901 | CT7235 | BoucleEpiT901: Conductivite T901 boucle EPI | W8042 |  | µS/cm | 0 | 4 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,01
CT7236.PV | RX59_BoucleEpiT901 | CT7236 | BoucleEpiT901: Conductivite T901 boucle EPI | W8042 |  | µS | 0 | 4 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,01
CT8125.PV | RX59_T820 | CT8125 | T820: Conductivite T901 Return | W8042 |  | µS/cm | 0 | 10 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,01
CT8126.PV | RX59_T820 | CT8126 | T820: Conductivite EDI appoint | W8042 |  | µS/cm | 0 | 10 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,01
CT820.PV | RX59_T820 | CT820 | T820: Conductivite EDIr RX0 | W8042 |  | µS/cm | 0 | 10 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,01
CT8501.PV | RX59_T850 | CT8501 | T850: Conductivite boucle T850 | W8042 |  | µs/cm | 0 | 2 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,01
EpiPa1_AT_M3.PV | RX59_BoucleEpiT901 | EpiPa1_AT_M3 | EpiPa1_AT_M3: Mesure TOC Epi RX22 | W8042 |  | ppb | 0 | 600 | 0 | 600 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
EpiPa1_AT_M3_Mode.PV | RX59_BoucleEpiT901 | EpiPa1_AT_M3_Mode | EpiPa1_AT_M3_Mode: Mode TOC Epi RX22 | W8042 |  |  | -1 | 2 | -1 | 2 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
EpiPa1_AT_M3_Status.PV | RX59_BoucleEpiT901 | EpiPa1_AT_M3_Status | EpiPa1_AT_M3_Status: Status TOC Epi RX22 | W8042 |  |  | -1 | 4 | -1 | 4 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
EpiPa2_AT_M3.PV | RX59_EPIVS5900 | EpiPa2_AT_M3 | EpiPa2_AT_M3: Mesure TOC Epi RX105 | W8042 |  | ppb | 0 | 600 | 0 | 600 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
EpiPa2_AT_M3_Mode.PV | RX59_EPIVS5900 | EpiPa2_AT_M3_Mode | EpiPa2_AT_M3_Mode: Mode TOC Epi RX105 | W8042 |  |  | -1 | 2 | -1 | 2 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
EpiPa2_AT_M3_Status.PV | RX59_EPIVS5900 | EpiPa2_AT_M3_Status | EpiPa2_AT_M3_Status: Status TOC Epi RX105 | W8042 |  |  | -1 | 4 | -1 | 4 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
FT5130.PV | RX59_DecontaStation | FT5130 | DecontaStation: Debit sterilisation | W8042 |  | m³/h | 0 | 20 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,5
FT5620.PV | RX59_DistrV8 | FT5620 | DistrV8: Débit V8 | W8042 |  | T/h | 0 | 10 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,05
FT6200.PV | RX59_Fluides | FT6200 | Fluides: Débit EVF | W8042 |  | m³/h | 0 | 40 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,05
FT7130.PV | RX59_DistrECH_EG_V3 | FT7130 | DistrECH_EG_V3: Débit EGA | W8042 |  | m³/h | 0 | 3000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 10,0
FT7230.PV | RX59_BoucleEpiT901 | FT7230 | BoucleEpiT901: Débit T901boucle EPI | W8042 |  | m3/h | 0 | 30 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,05
FT7231.PV | RX59_BoucleEpiT901 | FT7231 | BoucleEpiT901: Débit T901boucle EPI | W8042 |  | m3/h | 0 | 50 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,05
FT8120.PV | RX59_Fluides | FT8120 | Fluides: Débit EDI | W8042 |  | m³/h | 0 | 20 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,03
FV0007.PV | RX59_F103 | FV0007 | F103 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV0107.PV | RX59_F104 | FV0107 | F104 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV0207.PV | RX59_F203 | FV0207 | F203 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV0307.PV | RX59_F204 | FV0307 | F204 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV0407.PV | RX59_F102 | FV0407 | F102 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV0507.PV | RX59_F202 | FV0507 | F202 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV0607.PV | RX59_F101 | FV0607 | F101 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV0707.PV | RX59_F201 | FV0707 | F201 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV0807.PV | RX59_F303 | FV0807 | F303 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV0907.PV | RX59_F304 | FV0907 | F304 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV11007.PV | RX59_F302 | FV11007 | F302 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
FV11107.PV | RX59_F301 | FV11107 | F301 : Sortie ANA débit d''''air | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_CtrlO2_1.PV | RX59_F301 | I10Rd_CtrlO2_1 | F301 : I10Rd_CtrlO2_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_CtrlO2_2.PV | RX59_F302 | I10Rd_CtrlO2_2 | F302 : I10Rd_CtrlO2_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_CtrlO2_3.PV | RX59_F303 | I10Rd_CtrlO2_3 | F303 : I10Rd_CtrlO2_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_CtrlO2_4.PV | RX59_F304 | I10Rd_CtrlO2_4 | F304 : I10Rd_CtrlO2_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_CtrlpH_1.PV | RX59_F301 | I10Rd_CtrlpH_1 | F301 : I10Rd_CtrlpH_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_CtrlpH_2.PV | RX59_F301 | I10Rd_CtrlpH_2 | F301 : I10Rd_CtrlpH_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_CtrlpH_3.PV | RX59_F301 | I10Rd_CtrlpH_3 | F301 : I10Rd_CtrlpH_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_CtrlpH_4.PV | RX59_F301 | I10Rd_CtrlpH_4 | F301 : I10Rd_CtrlpH_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_TChauff_1.PV | RX59_F301 | I10Rd_TChauff_1 | F301 : I10Rd_TChauff_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_TChauff_2.PV | RX59_F301 | I10Rd_TChauff_2 | F301 : I10Rd_TChauff_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_TChauff_3.PV | RX59_F301 | I10Rd_TChauff_3 | F301 : I10Rd_TChauff_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_TChauff_4.PV | RX59_F301 | I10Rd_TChauff_4 | F301 : I10Rd_TChauff_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_TRef_1.PV | RX59_F301 | I10Rd_TRef_1 | F301 : I10Rd_TRef_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_TRef_2.PV | RX59_F302 | I10Rd_TRef_2 | F302 : I10Rd_TRef_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_TRef_3.PV | RX59_F303 | I10Rd_TRef_3 | F303 : I10Rd_TRef_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I10Rd_TRef_4.PV | RX59_F304 | I10Rd_TRef_4 | F304 : I10Rd_TRef_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_CtrlO2_1.PV | RX59_F101 | I1Rd_CtrlO2_1 | F101 : I1Rd_CtrlO2_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_CtrlO2_2.PV | RX59_F102 | I1Rd_CtrlO2_2 | F102 : I1Rd_CtrlO2_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_CtrlO2_3.PV | RX59_F103 | I1Rd_CtrlO2_3 | F103 : I1Rd_CtrlO2_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_CtrlO2_4.PV | RX59_F104 | I1Rd_CtrlO2_4 | F104 : I1Rd_CtrlO2_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_CtrlpH_1.PV | RX59_F101 | I1Rd_CtrlpH_1 | F101 : I1Rd_CtrlpH_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_CtrlpH_2.PV | RX59_F101 | I1Rd_CtrlpH_2 | F101 : I1Rd_CtrlpH_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_CtrlpH_3.PV | RX59_F101 | I1Rd_CtrlpH_3 | F101 : I1Rd_CtrlpH_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_CtrlpH_4.PV | RX59_F101 | I1Rd_CtrlpH_4 | F101 : I1Rd_CtrlpH_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_TChauff_1.PV | RX59_F101 | I1Rd_TChauff_1 | F101 : I1Rd_TChauff_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_TChauff_2.PV | RX59_F101 | I1Rd_TChauff_2 | F101 : I1Rd_TChauff_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_TChauff_3.PV | RX59_F101 | I1Rd_TChauff_3 | F101 : I1Rd_TChauff_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_TChauff_4.PV | RX59_F101 | I1Rd_TChauff_4 | F101 : I1Rd_TChauff_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_TRef_1.PV | RX59_F101 | I1Rd_TRef_1 | F101 : I1Rd_TRef_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_TRef_2.PV | RX59_F102 | I1Rd_TRef_2 | F102 : I1Rd_TRef_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_TRef_3.PV | RX59_F103 | I1Rd_TRef_3 | F103 : I1Rd_TRef_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I1Rd_TRef_4.PV | RX59_F104 | I1Rd_TRef_4 | F104 : I1Rd_TRef_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_CtrlO2_1.PV | RX59_F201 | I2Rd_CtrlO2_1 | F201 : I2Rd_CtrlO2_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_CtrlO2_2.PV | RX59_F202 | I2Rd_CtrlO2_2 | F202 : I2Rd_CtrlO2_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_CtrlO2_3.PV | RX59_F203 | I2Rd_CtrlO2_3 | F203 : I2Rd_CtrlO2_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_CtrlO2_4.PV | RX59_F204 | I2Rd_CtrlO2_4 | F204 : I2Rd_CtrlO2_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_CtrlpH_1.PV | RX59_F201 | I2Rd_CtrlpH_1 | F201 : I2Rd_CtrlpH_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_CtrlpH_2.PV | RX59_F202 | I2Rd_CtrlpH_2 | F202 : I2Rd_CtrlpH_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_CtrlpH_3.PV | RX59_F203 | I2Rd_CtrlpH_3 | F203 : I2Rd_CtrlpH_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_CtrlpH_4.PV | RX59_F204 | I2Rd_CtrlpH_4 | F204 : I2Rd_CtrlpH_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_TChauff_1.PV | RX59_F201 | I2Rd_TChauff_1 | F201 : I2Rd_TChauff_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_TChauff_2.PV | RX59_F202 | I2Rd_TChauff_2 | F202 : I2Rd_TChauff_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_TChauff_3.PV | RX59_F203 | I2Rd_TChauff_3 | F203 : I2Rd_TChauff_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_TChauff_4.PV | RX59_F201 | I2Rd_TChauff_4 | F201 : I2Rd_TChauff_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_TRef_1.PV | RX59_F201 | I2Rd_TRef_1 | F201 : I2Rd_TRef_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_TRef_2.PV | RX59_F202 | I2Rd_TRef_2 | F202 : I2Rd_TRef_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_TRef_3.PV | RX59_F203 | I2Rd_TRef_3 | F203 : I2Rd_TRef_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I2Rd_TRef_4.PV | RX59_F204 | I2Rd_TRef_4 | F204 : I2Rd_TRef_4 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I3Rd_CtrlpH_1.PV | RX59_D401 | I3Rd_CtrlpH_1 | D401 : I3Rd_CtrlpH_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I4Rd_CtrlpH_1.PV | RX59_D404 | I4Rd_CtrlpH_1 | D404 : I4Rd_CtrlpH_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I8Rd_CtrlpH_1.PV | RX59_D602 | I8Rd_CtrlpH_1 | D602 : I8Rd_CtrlpH_1 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I8Rd_CtrlpH_2.PV | RX59_D603 | I8Rd_CtrlpH_2 | D603 : I8Rd_CtrlpH_2 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
I8Rd_CtrlpH_3.PV | RX59_D604 | I8Rd_CtrlpH_3 | D604 : I8Rd_CtrlpH_3 | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
LT5140.PV | RX59_DecontaStation | LT5140 | DecontaStation: Niveau T801 | W8042 |  | Ltr | 0 | 65000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 60,0
LT5230.PV | RX59_ToxinTrapTrt | LT5230 | ToxinTrapTrt: Niveau T806A | W8042 |  | Ltr | 0 | 30000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 30,0
LT5720.PV | RX59_DistrVC | LT5720 | DistrVC: Niveau T824 | W8042 |  | Ltr | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 10,0
LT5900B1.PV | RX59_Utilities | LT5900B1 | Utilities: Niveau de la cuve de stockage vs5900 | W8042 |  | °c | 0 | 14700 | 0 | 14700 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 30,0
LT7225.PV | RX59_BoucleEpiT901 | LT7225 | BoucleEpiT901: Niveau T901 | W8042 |  | Ltr | 0 | 25000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 25,0
LT8115.PV | RX59_T820 | LT8115 | T820: Niveau T820 | W8042 |  | Ltr | 0 | 100000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 10,0
LT8503.PV | RX59_Utilities | LT8503 | Utilities: Niveau cuveT850 | W8042 |  | L | 0 | 61900 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
PT5167.PV | RX59_DecontaStation | PT5167 | DecontaStation: Pression diff.économiseur | W8042 |  | mbar | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT5410.PV | RX59_ProdAirComp | PT5410 | ProdAirComp: Pression collecteur ACP | W8042 |  | mbar | 0 | 3000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT5411.PV | RX59_ProdAirComp | PT5411 | ProdAirComp: Pression collecteur venant *31 | W8042 |  | mbar | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT5422.PV | RX59_ProdAirComp | PT5422 | ProdAirComp: Tampon T906B | W8042 |  | mbar | 0 | 10300 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT5428.PV | RX59_ProdAirComp | PT5428 | ProdAirComp: Pression collecteur ACI | W8042 |  | mbar | 0 | 10300 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT5610.PV | RX59_DistrECH_EG_V3 | PT5610 | DistrECH_EG_V3: Presssion Distribution vapeur 3Bar; detente | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT5614.PV | RX59_DistrV8 | PT5614 | DistrV8: Pression V8 | W8042 |  | mbar | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT6912.PV | RX59_DistrEPF | PT6912 | DistrEPF: Pression sortie adoucisseur X922 | W8042 |  | mbar | 0 | 7000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT7010.PV | RX59_DistrER_EGY | PT7010 | DistrER_EGY: Pression refoulement P923A/R | W8042 |  | bar | 0 | 10 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PT7011.PV | RX59_DistrER_EGY | PT7011 | DistrER_EGY: Pression eau refroidie | W8042 |  | bar | 0 | 10 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PT7013.PV | RX59_DistrER_EGY | PT7013 | DistrER_EGY: Pression circuit de refroidissement | W8042 |  | mbar | 0 | 2500 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT7212.PV | RX59_BoucleEpiT901 | PT7212 | BoucleEpiT901: Pression T901 | W8042 |  | mbar | 0 | 4000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT8111.PV | RX59_Fluides | PT8111 | Fluides: Pression collecteur | W8042 |  | mbar | 0 | 6000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT820.PV | RX59_Fluides | PT820 | Fluides: Pression collecteur | W8042 |  | mbar | 0 | 6000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT8502.PV | RX59_T850 | PT8502 | T850: Pression cuve - T850 | W8042 |  | Pa | -1000 | 1000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 50,0
PT8506.PV | RX59_T850 | PT8506 | T850: Pression boucle T850 | W8042 |  | mBar | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,01
PTEPF.PV | RX59_Utilities | PTEPF | Utilities: Pression EPF He | W8042 |  | Bar | 0 | 10 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PtHT902.PV | RX59_Utilities | PtHT902 | Utilities: Prise de mesure haute T902 | W8042 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
PtLT902.PV | RX59_Utilities | PtLT902 | Utilities: Prise mesure basse T902 | W8042 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,0
PV0008.PV | RX59_F103 | PV0008 | F103 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV0108.PV | RX59_F104 | PV0108 | F104 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV0208.PV | RX59_F203 | PV0208 | F203 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV0308.PV | RX59_F204 | PV0308 | F204 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV0408.PV | RX59_F102 | PV0408 | F102 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV0508.PV | RX59_F202 | PV0508 | F202 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV0608.PV | RX59_F101 | PV0608 | F101 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV0708.PV | RX59_F201 | PV0708 | F201 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV0808.PV | RX59_F303 | PV0808 | F303 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV0908.PV | RX59_F304 | PV0908 | F304 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV11008.PV | RX59_F302 | PV11008 | F302 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV11108.PV | RX59_F301 | PV11108 | F301 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
PV1113.PV | RX59_D401 | PV1113 | D401 : Sortie ANA pression de sortie des gaz | W8042 |  | % | 0 | 100 | 0 | 10000 | Linear | N/A | N/A | 300000 | 0,1
RX59_00_015C_1_PT_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_015C_1_PT_A1 |  | W8042 |  | mbarg | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 5,0
RX59_00_015C_1_ST_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_015C_1_ST_A1 |  | W8042 |  | rpm | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 2,0
RX59_00_015C_1_TT_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_015C_1_TT_A1 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,2
RX59_00_015C_2_PT_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_015C_2_PT_A1 |  | W8042 |  | mbarg | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 5,0
RX59_00_015C_2_ST_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_015C_2_ST_A1 |  | W8042 |  | rpm | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 2,0
RX59_00_015C_2_TT_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_015C_2_TT_A1 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,2
RX59_00_016C_1_PT_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_016C_1_PT_A1 |  | W8042 |  | mbarg | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 5,0
RX59_00_016C_1_ST_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_016C_1_ST_A1 |  | W8042 |  | rpm | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 2,0
RX59_00_016C_1_TT_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_016C_1_TT_A1 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,2
RX59_00_016C_2_PT_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_016C_2_PT_A1 |  | W8042 |  | mbarg | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 5,0
RX59_00_016C_2_ST_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_016C_2_ST_A1 |  | W8042 |  | rpm | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 2,0
RX59_00_016C_2_TT_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_016C_2_TT_A1 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,2
RX59_00_046C_PT_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_046C_PT_A1 |  | W8042 |  | mbarg | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 5,0
RX59_00_046C_ST_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_046C_ST_A1 |  | W8042 |  | rpm | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 2,0
RX59_00_046C_TT_A1.PV | RX59_MAL | RX59_00_046C_TT_A1 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,2
RX59_02_003_TE_A1.PV | RX59_INC | RX59_02_003_TE_A1 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,1
RX59_02_003_TE_A2.PV | RX59_INC | RX59_02_003_TE_A2 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,1
RX59_02_003_TE_A3.PV | RX59_INC | RX59_02_003_TE_A3 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,1
RX59_02_003_TE_A4.PV | RX59_INC | RX59_02_003_TE_A4 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,1
RX59_02_003_TE_A5.PV | RX59_INC | RX59_02_003_TE_A5 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,1
RX59_02_003_TE_A8.PV | RX59_INC | RX59_02_003_TE_A8 |  | W8042 |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | None | N/A | N/A | 300000 | 0,1